ПРОЕКТ

Актуализация Схемы теплоснабжения 
Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

__________________/В.П.Сидоров /

2021 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	2

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	2

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	2

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	2

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	2

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	2

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	2

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	2

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	2

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	2

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	2

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	2

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	2

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	2

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	2

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	2

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	2

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории с. Сабанчеево, с. Тарасово Атяшевского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение административных зданий села одна организация ООО «Изотерма».

Теплоснабжение осуществляется от котельной, работающей на природном газе. В котельной Сабанчеевская СОШ установлены два котла типа RSA - 150, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,258 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2017 г.

В котельной Тарасовская СОШ установлены четыре котла типа BRAVA SLIM 40 BF, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,136 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2017 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 183 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная Сабанчеевская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 150 | 0,129 | 2017 | 95-70 | 90,5% |  |
| 2 | RSA - 150 | 0,129 | 2017 | 95-70 | 90,5% |  |
| Котельная Тарасовская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 90,5% |  |
| 2 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 90,5% |  |
| 3 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 90,5% |  |
| 4 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 90,5% |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная Сабанчеевская СОШ |  |  |  |  |  |
| ВРН 120/280.50М (ц) | 2 | 31 | 11,2 | 0,87 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная Тарасовская СОШ |  |  |  |  |  |
| B 80/250.40M DAB (ц) | 2 | 9,4 | 8,2 | 0,264 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Сабанчеевского сельского поселения

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Сабанчеевская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сабанчеевская СОШ | дер. Мордовские Дубровки, ул. Новая, д. 2А | 0,213 | 0,042 | - | 0,255 |
| 2 | Гараж |  | 0,003 | - | - | 0,003 |
|  | Итого: |  | 0,215 | 0,042 | - | 0,257 |
| Котельная Тарасовская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тарасовская СОШ | с. Тарасово, ул. Красная, д. 75 | 0,060 | 0,013 | - | 0,074 |
| 2 | Тарасовский д/с | с. Тарасово, ул. Красная, д. 75 | 0,007 | 0,002 | - | 0,009 |
|  | Итого: |  | 0,068 | 0,015 | - | 0,083 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Сабанчеевского сельского поселения

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Сабанчеевская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | Старая котельная | 0,082 | 106 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1997 год | - |
| ТУ-1 | Сабанчеевская СОШ | 0,082 | 28 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1997 год | - |
| Котельная | ТУ-1 | 0,082 | 6 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1997 год | - |
| Котельная Тарасовская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная Тарасаовская С | ТУ-1 | 0,082 | 12 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1989 | - |
| Новая котельная Тарасаовская С | ТК-2 | 0,082 | 13 |  | Подземная бесканальная | 1989 | 1,5 |
| ТК-2 | Тарасовская СОШ | 0,082 | 3 |  | Подземная бесканальная | 1989 | 1,5 |
| ТУ-1 | ТК-1 | 0,082 | 8 |  | Подземная бесканальная | 1989 | 1,5 |
| ТК-1 | Новая котельная Тарасаовская С | 0,082 | 7 |  | Подземная бесканальная | 1989 | 1,5 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная Сабанчеевская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,257 | - | 0,257 | 0,001 |
| 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,257 | - | 0,257 | 0,001 |
| 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,257 | - | 0,257 | 0,001 |
| 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,257 | - | 0,257 | 0,001 |
| 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,257 | - | 0,257 | 0,001 |
| 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,257 | - | 0,257 | 0,001 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,257 | - | 0,257 | 0,001 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,257 | - | 0,257 | 0,001 |
| Котельная Тарасовская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,001 | 0,003 | 0,083 | - | 0,083 | 0,049 |
| 2021 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,001 | 0,003 | 0,083 | - | 0,083 | 0,049 |
| 2022 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,001 | 0,003 | 0,083 | - | 0,083 | 0,049 |
| 2023 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,001 | 0,003 | 0,083 | - | 0,083 | 0,049 |
| 2024 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,001 | 0,003 | 0,083 | - | 0,083 | 0,049 |
| 2025 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,001 | 0,003 | 0,083 | - | 0,083 | 0,049 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,001 | 0,003 | 0,083 | - | 0,083 | 0,049 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,001 | 0,003 | 0,083 | - | 0,083 | 0,049 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| с. Сабанчеево | СЦТ от котельной Сабанчеевская СОШ | горячая вода | 10,50 | 0,25 | 10,75 |
| с. Тарасово | СЦТ от котельной Тарасовская СОШ | горячая вода | 6,80 | 0,10 | 6,90 |
| Итого |  |  | 17,3 | 0,35 | 17,65 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| с. Сабанчеево | СЦТ от котельной Сабанчеевская СОШ | горячая вода | 4,98 | 0,59 | - | - | 0,59 | 5,57 |
| с. Тарасово | СЦТ от котельной Тарасовская СОШ | горячая вода | 1,97 | 0,23 | - | - | 0,23 | 2,20 |
| Итого |  |  | 6,95 | 0,82 | - | - | 0,82 | 7,77 |

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Изотерма» на 2022 г.

| Наименование показателя |  | Котельная Сабанчеевская СОШ |
| --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 638,854 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 633,164 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 622,414 |
| - бюджетные потребители |  | 622,414 |
| - население |  | - |
| - прочие |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 100,918 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 86,254 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 157,966 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 135,014 |
| Наименование показателя |  | Котельная Тарасовская СОШ |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 209,119 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 207,329 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 200,429 |
| - бюджетные потребители |  | 200,429 |
| - население |  | - |
| - прочие |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 33,004 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 28,208 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 157,820 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 134,889 |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2021 год | на 2035 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная Сабанчеевская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,258 | 0,258 | 0 |
| 2 | Котельная Тарасовская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,136 | 0,136 | 0 |

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017. В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не рекомендуются.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10. Как видно из таблицы 10 мероприятия по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей на период разработки схемы теплоснабжения не планируются.

Таблица 10 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (руб. с учетом НДС)

| Наименование проекта | Мероприятия | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2021-2035 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Сабанчеевская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 626,943 | 638,854 | 638,854 | 638,854 | 638,854 | 638,854 | 638,854 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 157,939 | 157,966 | 157,966 | 157,966 | 157,966 | 157,966 | 157,966 |
| Зона действия котельной Тарасовская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 206,822 | 209,119 | 209,119 | 209,119 | 209,119 | 209,119 | 209,119 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 157,805 | 157,820 | 157,820 | 157,820 | 157,820 | 157,820 | 157,820 |

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Сабанчеевском сельском поселении являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источника тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-2.

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Сабанчеевского сельского поселения можно выделить две существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Сабанчеевского сельского поселения - ООО «Изотерма».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной Сабанчеевская СОШ

Рисунок 1. Зона действия котельной Тарасовская СОШ